附件一：
1、 主机维保：

   两台特灵RTHB螺杆机组、两台约克YS螺杆机组维保，一共四台。要求报价包含机组一年维保人工费、更换油过滤器及干燥过滤器费、更换冷冻油费用、清洗机组冷凝器费用。

2、 冷却塔维保：

   总共四台400冷吨斯频德冷却塔年度保养、清洁。要求报价包含制冷季节前对冷却塔进行填料清洗，填料上的水垢清洁率在95%以上、年度冷却塔维保人工费。

3、 冷却水处理：

   总共两套冷却水循坏系统加药处理：要求报价对新楼、老楼共两套冷却水系统进行水质处理工作，要求提供自动加药装置及水处理药液、要取得国家卫生部门提供的冷却水军团菌检测合格报告单（每月一次）。如有检测不合格所带来的行政罚款，由施工方承担。

4、 风道清洗消毒

   通风管道清洗消毒处理：要求对新楼老楼内风道、空调箱、风口、风机盘管等相关设备进行清洗。要取得国家卫生部门提供的检测报告供招标方存档。如有检测不合格所带来的行政罚款，由施工方承担。

